## 報告書
No.0001 | [11 empty] | 2017-06-25
自動デマンド・コントロール導入診断結果報告書
様
○○電気管理事務所
電気管理技術者 ○○ ○○
今回提案させて頂きますデマンド・コントロールは、上手に電気を使ってムダな電気料金を削減することを
目的としますが、発電所の増設が困難な日本では、この負荷平準化対策は省エネと共に重要な対策です。
また、ファン、ポンプのインバータ駆動化は、デマンド削減効果と省エネルギー効果が大きいです。
なお、デマンド・コントロールに使用するコントローラは、エアコンを３分以上連続停止させないため、
快適性を損なわずに確実にデマンドを削減する「時分割デマンド制御方式」の特許技術を採用しています。
以下、貴施設の電力データと負荷設備調査に基づき実施した診断結果をご報告致します。
■貴事業所のデマンド制御対象設備 | [8 empty] | ■年間デマンド電力差
| ・空調機器 |  | 10 |  | 245.875 |  |  |  | ・過去１年間最大デマンド |  |  |  | 271
| ・その他機器 |  | 0 | [5 empty] | ・過去１年間最小デマンド |  |  |  | 0
| ・合 計 |  | 10 |  | 245.875 |  |  |  | ・過去１年間デマンド差 |  |  |  | 0
| ・デマンド制御実績によるデマンド抑制率 | [7 empty] | ・類似施設における平均的なデマンド削減率
|  |  |  | 100 |  | ％ | [5 empty] | 30 |  | ％
| 245 | [7 empty] | 0
| 抑制率による削減可能電力 45 ｋＷ | [7 empty] | 50
■目標デマンド電力の検討
271
| ・負荷設備調査と使用電力実績による抑制可能電力で | [7 empty] | 目標電力 271 kW
小さい数値をデマンド抑制目標として採用します。
■デマンド・コントロール導入のメリット試算 （契約種別 | [9 empty] | ＡＳ |  |  |  | ）
| 削減デマンド |  |  | 基本料単価（円/ｋＷ） |  |  |  | 力率割引 |  |  |  |  | 年間削減金額
| 45 |  | × | 2008.8 |  |  | × | 1 |  | × | 12月 ≒ |  | 1084000
■エアコン・ポンプの節電制御による消費電力量削減メリット試算
| 年間削減電力量 |  |  | 平均電力量単価 | [8 empty] | 年間削減金額
| 44987.5 |  | kWh | × | 12 |  | 円/kWh |  |  |  |  | ≒ | 540000

## エアコン
様 デマンド・コントロール効果試算表（制御対象エアコン一覧表）
No | 棟 | 階 | 記号 | 機器名 | メーカー | 型 式 | 定格表示 | 消費電力 | 制御方法 | 負荷率 | 抑制率 | 制御電力 | 制御設定
[7 empty] | ｋＷ | ｋＷ |  | (ピーク時) | (％) | 個別 | 群 | 方式
1 | 機械室 | 1 |  | チラー |  |  | 65 | 81.25 | 定速 | 90 | 15 | 10.9688 |  |  | 変速
2 | 〃 | 〃 | AP-5 | 冷温水ポンプ |  |  | 7.5 | 9.375 | 変速 | 90 | 60 | 5.0625 |  |  | 定速
3 | 〃 | 〃 | WP-2 | 冷却水ポンプ |  |  | 3.7 | 4.625 |  |  |  | 0
4
5 | 本館 | 1 | PAC-1 | ロビーエアコン |  |  | 35.5 | 44.375 | 定速 | 90 | 20 | 7.9875
6 | 〃 | 2 | PAC-2 | 大宴会場エアコン |  |  | 28 | 35 | 定速 | 90 | 20 | 6.3
7 | 〃 | 〃 | PAC-3 | 洋宴会エアコン |  |  | 20.5 | 25.625 | 定速 | 90 | 20 | 4.6125
8 | 〃 | 1 | PAC-4 | 料亭エアコン |  |  | 13.4 | 16.75 | 定速 | 90 | 20 | 3.015
9 | 〃 | 2 | PAC-5 | ロビーエアコン |  |  | 9 | 11.25 | 定速 | 90 | 20 | 2.025
10 | 〃 | 1 | PAC-6 | サロンエアコン |  |  | 5.5 | 6.875 | 定速 | 90 | 20 | 1.2375
11 | 〃 | 〃 | PAC-7
12 | 〃 | 〃 | PAC-8 | 事務室エアコン |  |  | 3.1 | 3.875
13
14 |  |  | AP-1 | 熱源ポンプ |  |  | 5.5 | 6.875 | 変速 | 90 | 60 | 3.7125
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
合 計 | [6 empty] | 196.7 | 245.875 |  |  |  | 44.9212 | 0 | 0
《記入方法の説明》
１．定格表示欄は、エアコン室外機銘板の圧縮機表示容量を記入します。消費電力の表示がない場合は、定格容量×１２５％の入力換算値を記入します。
２．制御方法欄インバータ駆動エアコンは、定速機の場合は「定速」、インバータ機の場合は「変速」と記入します。
３．抑制率は、概ね２０～３０％の想定値を記入します。
制御対象機器合計 |  |  |  |  | 抑制制御対象エアコン台数 |  | 10 |  | 想定抑制可能電力 |  |  |  | 45

## その他負荷
様 デマンド・コントロール対象その他機器一覧表
No | 棟 | 階 | 場所 | 機器名 | メーカー | 型 式 | 出力表示 | 入力電力 | 制御割合 | 抑制電力 | 制御設定
[7 empty] | ｋＷ | ｋＷ |  | 個別 | ブロック | 方式
1 | 本館 | 1 | ポンプ室 | 融雪ポンプ | EBARA |  | 15 | 18.75 | 0.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
合 計 | [6 empty] | 15 | 18.75 |  |  | 0 | 0
《記入方法の説明》
１．出力表示欄は、エアコン室外機銘板の圧縮機表示容量を記入します。
２．制御方法欄インバータ駆動エアコンは、電磁開閉器の場合「ＭＳ」、インバータ駆動の場合は「ＩＮＶ」と記入します。
３．抑制判定欄は、計算には影響しないが、工事の際の設定を表示します。
制御対象機器合計 |  |  |  |  | 抑制制御対象機器台数 |  | 0 |  | 最大抑制可能電力

## 省エネ効果
様 節電コントロール効果試算表
No | 棟 | 階 | 記号 | 機器名 | メーカー | 型 式 | 定格電力 | 消費電力 | 負荷率 | 抑制率 | 節減電力 | 稼働時間 | 年間稼働日 | 年間節減電力量
[7 empty] | ｋＷ | ｋＷ | （平均）
1 | 機械室 | 1 |  | チラー |  |  | 65 | 81.25 | 0.5 | 0.2 | 8.125 | 24 | 80 | 15600
2 | 〃 | 〃 | AP-5 | 冷温水ポンプ |  |  | 7.5 | 9.375 | 0.5 | 0.2 | 0.9375 | 24 | 200 | 4500
3 | 〃 | 〃 | WP-2 | 冷却水ポンプ |  |  | 3.7 | 4.625 | [5 empty] | 0
4
5 | 本館 | 1 | PAC-1 | ロビーエアコン |  |  | 35.5 | 44.375 | 0.5 | 0.2 | 4.4375 | 15 | 200 | 13312.5
6 | 〃 | 2 | PAC-2 | 大宴会場エアコン |  |  | 28 | 35 | 0.5 | 0.2 | 3.5 | 5 | 100 | 1750
7 | 〃 | 〃 | PAC-3 | 洋宴会エアコン |  |  | 20.5 | 25.625 | 0.5 | 0.2 | 2.5625 | 5 | 100 | 1281.25
8 | 〃 | 1 | PAC-4 | 料亭エアコン |  |  | 13.4 | 16.75 | 0.5 | 0.2 | 1.675 | 5 | 100 | 837.5
9 | 〃 | 2 | PAC-5 | ロビーエアコン |  |  | 9 | 11.25 | 0.5 | 0.2 | 1.125 | 15 | 200 | 3375
10 | 〃 | 1 | PAC-6 | サロンエアコン |  |  | 5.5 | 6.875 | 0.5 | 0.2 | 0.6875 | 15 | 100 | 1031.25
11 | 〃 | 〃 | PAC-7
12 | 〃 | 〃 | PAC-8 | 事務室エアコン |  |  | 3.1 | 3.875
13
14 | 機械室 | 1 | AP-1 | 熱源ポンプ |  |  | 5.5 | 6.875 | 0.5 | 0.2 | 0.6875 | 24 | 200 | 3300
15 | 〃
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
合 計 | [7 empty] | 245.875 |  |  | 23.7375 |  |  | 44987.5
《記入方法の説明》
１．定格電力欄は、コンプレッサの銘板の表示容量を記入します。 消費電力の表示がない場合は、定格電力✕125％の入力換算値とします。
２．負荷率は、年間稼動日の想定平均値を記入します。
３．抑制率は、実績に基づく想定値を記入しますが、概ね２０～３０％の範囲です。
制御対象機器合計 |  |  |  |  | 制御対象機器台数 |  | 9 |  | 予測年間低減電力量 |  |  | 44987.5